О Б О С Н О В Ы В А Ю Щ И Е     М А Т Е Р И А Л Ы

приложение

к программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципального образования Бесстрашненское сельское поселение

Отрадненского района Краснодарского края

на период 20 лет (до 2032 г.) с выделением первой очереди строительства – 10 лет с 2014г. до 2022г.

и на перспективу до 2041 года

Водоотведение

том 3

# Оглавление

Оглавление	2

Введение	3

Существующее положение в сфере водоотведения МО Бесстрашненское СП	4

Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоотведения МО Бесстрашненское СП	5

2.1.	Перспективные расчетные расходы сточных вод	5

2.2.	Цели и задачи нового строительства	8

2.3.	Место размещения строящихся объектов	8

2.4.	Исходные технические требования к объекту	8

2.5.	Обоснование выбора технологии очистки	9

2.6.	Принципиальная схема работы основного оборудования	10

2.7.	Создание системы дистанционного контроля и управления режимами работы ОСК	15

2.8.	Утилизация осадка сточных вод	16

2.9.	Объемы работ по строительству ЛОС	17

Предложения по строительству сетевых объектов систем водоотведения	18

3.1.	Цели и задачи нового строительства	18

3.2.	Строительство канализационных насосных станций	18

3.3.	Автоматизация работы КНС	19

3.4.	Объемы работ по строительству КНС	20

3.5.	Строительство сетей канализации	21

3.6.	Объемы работ по строительству сетей канализации	21

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоотведения МО Бесстрашненское СП	22

4.1.	Объемы инвестиций	22

4.2.	График реализации проектов по системе водоотведения	23

Литература	25

# Введение

Перспективная схема водоотведения разработана на основе проекта Генерального плана развития Бесстрашненского сельское поселение, разработанного ООО «Проектный институт территориального планирования» по заданию Бесстрашненского сельского поселения.

Основные параметры развития сельского поселения определены Генеральным планом, а задачи и мероприятия по их решению сформированы на основе анализа текущего состояния ВКХ поселения.

Основные цели развития системы водоотведения вытекают из Генерального плана и действующих программ развития, которые направлены на создание условий, обеспечивающих стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения.

Основные цели развития системы водоотведения:

- обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоотведения, удовлетворяющего потребности Бесстрашненского СП с учетом перспектив развития до 2032 г;

- создание эффективной, устойчивой и надежной системы водоотведения населенных пунктов Бесстрашненского СП;

- улучшение экологической и санитарной обстановки территории Бесстрашненского СП.

Основные задачи программы комплексного развития системы водоотведения:

  - Строительство централизованной системы водоотведения на территории  Бесстрашненского СП, где она отсутствует.

  - Прекращение загрязнения.

  - Строительство канализационных сетей для подключения новых территорий в соответствии с Генеральным планом Бесстрашненского СП.

# Существующее положение в сфере водоотведения МО Бесстрашненское СП

Бесстрашненское сельское поселение входит в состав Отрадненского района. Административным центром Бесстрашненского сельского поселения является ст.Бесстрашная.

В состав Бесстрашненского  сельского поселения входит 1 населенный пункт:

- ст.Бесстрашная – 617 чел.,

Территория индивидуальной жилой застройки Бесстрашненского сельского поселения централизованной сетью водоотведения не обеспечена. Отвод стоков производится в выгребные ямы с вывозом ассенизаторскими машинами на полигон ТБО.

Выгребные ямы зачастую находятся в неудовлетворительном состоянии и пропускают содержимое, из-за чего загрязняется окружающая среда, ухудшается санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая обстановка.

# Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоотведения МО Бесстрашненское СП

  - Перспективные расчетные расходы сточных вод

Перспективная схема водоотведения приведена в составе Генерального плана.

Основным потребителем услуги водоотведения является население. При разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бесстрашненского СП базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Данные нормативы приняты по среднему значению в предлагаемых в СНиПом границах. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, за исключением гостиниц.

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*.

Численность населения Бесстрашненского СП принята на основании Генерального плана и приведена в таблице 1.

Таблица 1 Прогноз роста численности населения

| Населенный пункт | 2009 г | 2032 г |
| --- | --- | --- |
| Бесстрашненское с/п | 617 | 750 |

На основе прогнозной оценки проектом планируется рост численности постоянного населения СП до 750 человек – к расчетному сроку Генерального плана (2032 год).

Перспективный баланс водоотведения по Бесстрашненскому СП, приведенный в составе Генерального плана, и результаты корректировки отражены в таблице 2, по всем населенным пунктам Бесстрашненского СП – в таблице 3

Таблица 2. Перспективный баланс водоотведения

| № п/п | Наименование потребителей | коэф. сезонной неравномерности водопотребления | Существующее положение |  |  | 2032г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма водоотведения, л/сут | количество потребителей, чел. | расход с учетом коэф. сезонности, м3/сут | норма водоотведения, л/сут | количество потребителей, чел. | Среднесуточный расход, м3/сут | расход с учетом коэф. сезонности, м3/сут | годовое водопотребление, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями (л/сут на чел.) | 1,3 | 160 | 617 | 128,3 | 160 | 750 | 150,0 | 195,0 | 71175 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 128,3 |  |  | 150,0 | 195,0 | 71175,0 |
| 2 | Неучтенные расходы (10% от коммунально-бытовых секторов) | 1,3 | - | - | 25,7 |  |  | 15,0 | 19,5 | 7117,5 |
| 3 | Промпредприятия (20% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 1,3 | - | - | 32,1 |  |  | 37,5 | 48,8 | 17793,8 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 173,25 |  |  |  | 263,25 | 96086,3 |

Таблица 3 Данные по водоотведению ст. Бесстрашная

| № п/п | Наименование потребителей | коэф.сезонной неравномерности водопотребления | Существующее положение |  |  | 2032г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма водоотведения, л/сут | количество потребителей, чел. | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | норма водоотведения, л/сут | количество потребителей, чел. | Среднесуточный расход, м3/сут | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | годовое водопотребление, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями (л/сут на чел.) | 1,3 | 160 | 617 | 128,3 | 160 | 750 | 150,0 | 195,0 | 71175 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 128,3 |  |  | 150,0 | 195,0 | 71175,0 |
| 2 | Неучтенные расходы (10% от коммунально-бытовых секторов) | 1,3 | - | - | 25,7 |  |  | 15,0 | 19,5 | 7117,5 |
| 3 | Промпредприятия (20% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 1,3 | - | - | 32,1 |  |  | 37,5 | 48,8 | 17793,8 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 173,25 |  |  |  | 263,25 | 96086,3 |

  - Цели и задачи нового строительства

Цель: 	Обеспечение очистки сточных вод до нормативных значений при строительстве централизованных систем водоотведения сельских населенных пунктов.

Задачи:

  - Строительство новых ОСК на территории сельского населенного пункта по причинам нецелесообразности транспортировки сточных вод на ближайшие муниципальные ОСК.

  - Место размещения строящихся объектов

ст. Бесстрашная

Проектом предусматривается строительство очистных сооружений канализации полной биологической очистки с доочисткой производительностью 270м3/сут, с санитарно-защитной зоной 150,0м, со сбросом в р. Галмык. На северной окраине станицы.

  - Исходные технические требования к объекту

На стадии полной очистки показатели очистки должны быть доведены до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.:

- БПКполн 					- до 3,0 мг/л

- Взвешенные вещества 		- до 3,0 мг/л

- Азот аммонийный (NH4 → N)	 - до 0,39 мг/л

- Азот нитритов (NО3 → N) 	- до 0,02 мг/л

- Азот нитратов (NО2 → N)		 - до 9,1 мг/л

- Фосфаты (РО4) 			- до 0,2 мг/л

- Нефтепродукты			 - до 0,05 мг/л

- ПАВ					 - до 0,1мг/л

  - Обоснование выбора технологии очистки

Анализ применения традиционных очистных сооружений (со вторичными отстойниками) для очистки сточных вод малых населённых пунктов позволил выделить ряд проблем и сложностей в эксплуатации:

- на малых очистных сооружениях практически невозможно достичь требуемого качества очищенных сточных вод для их сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения без установки дополнительного оборудования доочистки, что ведет к значительному увеличению капитальных затрат;

- при неблагоприятных условиях эксплуатации, таких как изменение концентрации или расхода сточных вод, залповых сбросах и низких температурах, наблюдается вспухание и вымывание активного ила, и затем длительный период его восстановления, во время которого система не будет обеспечивать требуемой эффективности очистки;

- невозможно обеспечить требования к очищенным стокам по фосфатам и соединениям азота;

- обеззараживание в одну ступень не позволяет гарантировать 100% обеззараживания, таким образом, являясь недостаточно надежным при повторном использовании населением очищенных сточных вод для непитьевых целей.

Станции очистки сточных вод (локальные очистные сооружения – ЛОС) предназначены для глубокой очистки хозяйственно-бытовых сточных вод небольшой производительности. Производительность установок находится в диапазоне 1,1 – 960 м3/сут. В этих случаях выпуск очищенных сточных вод, как правило, осуществляется в поверхностные водоемы, что обусловливает доведение качества очистки сточных вод до ПДК.

Основным неоспоримым фактором популярности модульных компактных очистных сооружений на базе мембранных биореакторов (МБР) в мире является то, что только очистные на их базе гарантируют постоянное высокое качество очищенных сточных вод вне зависимости от седиментационных свойств и дозы активного ила, так как мембрана является практически непреодолимым барьером для частиц активного ила с самыми малыми размерами.

Ввиду постоянного развития технологий производства мембранных модулей и научного подхода к расчёту и эксплуатации мембранных биореакторов в последние 10-20 лет количество очистных сооружений, на которых внедрена данная технология, постоянно растёт. По прогнозам специалистов в течение следующих 10-15-ти лет количество очистных сооружений на базе МБР в мире достигнет 50%.

На основании выше изложенного для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод в Бесстрашненском СП проектируются локальные очистные сооружения полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении.

  - Принципиальная схема работы основного оборудования

Выбор системы очистки сточных вод определяется на стадии рабочего проектирования, после уточнения категорий водоемов или их участков органами Роспотребнадзора и рыбохозяйственных организаций. Ниже приведены технологические схемы ЛОС, предлагаемые различными производителями, как отечественными так и зарубежными.

  - Установка «Сток УСБ» ЗАО Водопроект Санкт-Петербург.

Установка «Сток УСБ» представляет собой модульную станцию для очистки бытовых и близких к ним по составу сточных вод и состоит из блоков механической, биологической очистки, доочистки сточных вод на фильтре, обеззараживания и обработки осадка. Производительность станции от 50 до 500 м3/сут. Механическая очистка осуществляется в первичном отстойнике. Биологическая очистка осуществляется в аэротенке с пневматической аэрацией. Аэрация осуществляется роторными воздуходувками. Технология биологической очистки сточных вод с денитрификацией и дефосфатированием. Глубокая доочистка сточных вод осуществляется в два этапа: в биореакторе доочистки и на фильтре с зернистой загрузкой. Обеззараживание осуществляется на установке ультрафиолетового облучения.

Обработка осадка заключается в предварительном уплотнении его в илоуплотнителе с последующей подачей в сгуститель. В осадок перед обезвоживанием дозируется флокулянт. Очистные сооружения работают в автоматическом режиме.

Рисунок 2. Технологическая схема очистки сточных вод в установке «Сток УСБ» ЗАО Водопроект

Модульная установка фирмы «Решетилов» Латвия

Оборудование очистной станции поставляется в виде модулей контейнерного типа. Производительность станции от 50 до 1000 м3/сут. Исходные сточные воды по напорному трубопроводу поступают в блок механической очистки, где стоки очищаются от крупных отбросов и песка. Далее сточные воды поступают в блок-емкостей (см.рис.7.2.), где последовательно проходят очистку: коагуляцию, первичное отстаивание, биологическую очистку в реакторах с прикрепленной микрофлорой, фильтрование в фильтре с плавающей загрузкой. Далее очищенные сточные воды обеззараживаются на установке УФ-облучения.

Рисунок 3 Технологическая схема блока биологической очистки сточных вод фирмы «Решетилов»

1 – коагулятор; 2 – первичный отстойник; 3 – ферментатор; 4 – нитри-денитрификатор с плоскостной загрузкой; 5 – нитри-денитрификатор с плавающей загрузкой; 6 – нитрификатор с плавающей загрузкой; 7 – фильтр с плавающей загрузкой

Очистные модульные сооружений производительностью 800 м3/сут. были построены и эксплуатировались ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в пос. Осиновая Роща. Опыт эксплуатации модульной станции фирмы «Решетилов» показал, что станция не обеспечивает завяленное в паспорте на установку качество очищенных сточных вод.

  - Модульные очистные сооружения полной заводской готовности НПФ «ЭкоТОН» г.Белгород.

Сточная вода из усреднителя подается насосом на решетку. Решетка представляет собой сито с отверстиями менее 2 мм, оснащена электроприводом и эффективно задерживает крупные включения, а также волосы. Отбросы с решетки поступают в бак для сбора и хранения в течение 1-3 суток. Избыточная (дренажная) вода через решетчатое дно бака самотеком возвращается в усреднитель.

Очищенная от крупных включений, сточная вода самотеком поступает отстойник с тонкослойным модулем. Предварительно для интенсификации процесса отстаивания и удаления соединений азота в сточную воду добавляется раствор солей железа или алюминия. Образующийся первичный осадок периодически самотёком удаляется на обезвоживание.

Далее стоки делятся на потоки и попадают в отдельные биореакторы. Биореакторы состоят из двух частей: аноксидной части и аэробной части. Аноксидная зона оборудована мешалками. На дне аэробной зоны расположены мелкопузырчатые аэраторы, обеспечивающие концентрацию избыточного растворенного кислорода 1-2 мг/л. Аэротенк оборудован перегородками для создания режима полного вытеснения и предотвращения проскока неочищенных сточных вод.

Погружными насосами иловая смесь перекачивается в мембранные резервуары. Периодически (несколько раз в сутки) этими же погружными насосами избыточный активный ил отводится на обезвоживание. Из мембранных резервуаров иловая смесь самотеком подается в начало аэротенков (аноксидные зоны биореакторов). Таким образом, система «аэротенк – погружной насос – мембранный резервуар – перелив – аэротенк» представляет собой замкнутую систему биологической очистки с кратностью рециркуляции 300-400%.

Фильтрация происходит под действием вакуума, создаваемого на внутренней поверхности мембранных волокон самовсасывающими насосами, снаружи вовнутрь. Очищенная вода отводится по напорному трубопроводу, а активный ил остается в мембранном резервуаре и поддерживается во взвешенном состоянии с помощью системы аэрации. Очищенная сточная вода через блок обеззараживания сточных вод ультрафиолетом отводится в резервуар чистой воды или к месту сброса очищенных сточных вод.

В процессе фильтрации на поверхности мембран и внутри пор образуется слой отложений. Для удаления отложений используются следующие методы:

1.	Восходящий поток пузырьков воздуха от вмонтированной в мембранный модуль аэрационной системы удаляет отложения с поверхности мембраны.

2.	Обратная промывка отфильтрованной сточной водой.

3.	Обратная промывка растворами реагентов.

4.	Периодическое замачивание мембранных модулей в растворах реагентов.

Воздуходувка подает воздух в системы аэрации аэротенков и к крупнопузырчатым аэраторам в мембранных модулях. Обратная промывка мембран очищенной водой осуществляется насосами. Смена режимов фильтрации и обратной промывки полностью автоматизирована. Обратная промывка реагентами осуществляется один раз в 10-14 дней слабыми растворами гипохлорита натрия и лимонной кислоты. Один раз в год проводится замачивание мембран в растворе гипохлорита натрия и лимонной кислоты. Процедура замачивания занимает 12-16 часов. Установка реализует реагентное удаление фосфора путем дозирования солей железа (хлорное железо, сернокислое железо) или алюминия (сернокислый алюминий).

В качестве аппаратов для обезвоживания могут применяться шнековые обезвоживатели, фильтр-пресс или другое оборудование.

Технологическая схема работы очистных сооружений на базе МБР НПФ «ЭкоТОН» представлена на рисунке 4.

Рисунок 4. Технологическая схема очистных сооружений на базе МБР НПФ «ЭкоТОН»

  - Создание системы дистанционного контроля и управления режимами работы ОСК

Цель:

  - Обеспечение энергоэффективности работы ОСК ;

  - Снижение эксплуатационных затрат при обслуживании ОСК.

Задачи:

  - Оптимизация технологического процесса и режимов работы технологического оборудования;

  - Снижение потребления электроэнергии;

  - Уменьшение количества обслуживающего персонала;

  - Снижение влияния человеческого фактора на работу оборудования.

Для решения поставленных задач необходимо при монтаже ЛОСК предусмотреть установку следующего оборудования:

- Контроллера и графической панели для обеспечения максимальной интеграции системы автоматики;

- Частотных регуляторов насосов фильтрации для обеспечения постоянства потока через поверхность мембраны при увеличении сопротивления мембраны за счет образования отложений;

- Высокоэффективных магнитно-индукционных расходомеров для определения фактического расхода сточных вод;

- Контроллеров давления воздуха в воздуховодах;

- Регуляторов уровня сточных вод в основных резервуарах: усреднителе, аэротенке, мембранной резервуаре, резервуаре чистой воды;

- Устройств автоматического изменения режимов работы насосного оборудования при малом поступлении сточных вод;

- Устройств автоматического регулирования режима работы насосного оборудования в усреднителе в зависимости от уровня сточных вод в аэротенке;

- Системы визуальных и звуковых оповещений при возникновении неисправностей.

  - Утилизация осадка сточных вод

Цель:

Улучшение экологической и санитарной обстановки на полигонах твердых бытовых отходов – приёмником отходов с очистных сооружений канализации.

Задача:

-	Высвобождение площадей, занимаемых осадком.

Основные пути утилизации осадка в странах ЕС представлены на рисунке 21.

Диаграмма свидетельствует о том, что в странах ЕС 32% осадка используется в качестве удобрений, компостирование осадка составляет до 13%, сжигание – до 13%. В странах ЕС доля захоронения осадков постоянно сокращается и в настоящее время составляет 25%.

Рисунок 21.

Вопрос о переработке и утилизации осадков сточных вод (ОСВ) в послевоенные годы не сходит со страниц зарубежной и отечественной научной периодики, является предметом многих монографий, научно-практических и научно-популярных публикаций. Практика использования, экономические и экологические характеристики технологических процессов переработки ОСВ являются неким ситом, с помощью которого происходит своего рода скрининг, отсев оптимальных в различных экономических и природных условиях направлений.

Необходимо отметить, что во времени происходит определенный дрейф научно-технических предпочтений и общественного мнения к тем или иным направлениям переработки. Так, на смену массовому строительству установок сжигания, имевшему место в 80-е годы в США, Японии и некоторых европейских странах, в 90-е годы пришло весьма сдержанное отношение, как к экологически весьма неоднозначному, вносящему негативный вклад в процесс изменения глобального климата, недостаточно экономичному и т.п.

С другой стороны, использование органических и минеральных составляющих осадков в тех направлениях, в которых отходы жизнедеятельности животных организмов превращаются в естественных условиях, приобретают все большую привлекательность в глазах общества. В этом случае центр тяжести исследований переносится на придание осадкам сточных вод свойств, близких природным веществам и устранение из их состава тех примесей, которые препятствуют возвращению их в природную среду не в виде золы и газов сгорания, а в виде сложных органо-минеральных систем и продуктов на их основе.

Главными направлениями утилизации осадков сточных вод становятся получение удобрения и улучшение структуры почв.

В процессе сушки осадка производится высушенный осадок в виде гранул (гранулят) влажностью 8 – 10%. Гранулят расфасовывается в герметически упакованные мешки и может храниться продолжительное время. При сушке осадка образуется минимальное количество осадка, который является по своим качественным характеристикам ценным органическим удобрением.

  - Объемы работ по строительству ЛОС

Объемы работ по строительству ЛОС в Бесстрашненском СП отражены в таблице 4.

Таблица 4 Объемы работ по строительству ЛОС

| № п/п | Населенный пункт | Сооружения | Производи-тельность, м3/сут. | Применяемая технология | Стоимость, тыс.руб. | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст.Бесстрашная | ОСК | 270 | полная биологическая очистка | 14915,43 |  |
|  | Итого |  |  |  | 14915,43 |  |

# Предложения по строительству сетевых объектов систем водоотведения

  - Цели и задачи нового строительства

Цель:

Повышение уровня обеспечения населения услугами централизованного водоотведения

Задачи:

- Строительство новых сетей канализации и канализационных насосных станций в сельских населенных пунктах, где в настоящее время предоставление услуг водоотведения отсутствует.

  - Строительство канализационных насосных станций

С учетом инженерной подготовки территории для уменьшения глубины заложения канализационных сетей в рамках программы предусматривается строительство канализационных насосных станций перекачки комплектной поставки из полимерных материалов. Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения (колодец-гаситель) в самотечные коллекторы и/или на проектируемые очистные сооружения канализации.

Современные комплектные КНС представляют собой модульную автоматизированную канализационную насосную станцию, смонтированную со всем необходимом оборудованием в герметичном корпусе.

Канализационная насосная станция (КНС) представляет собой емкость из композитных материалов, совмещающую приемную камеру и машинное отделение, в которой размещены насосные агрегаты, технологические трубопроводы и вспомогательное оборудование. В настоящее время для производства корпусов КНС используются различные материалы: ПНД, стеклопластик, полиэтилен, а трубопроводная обвязка изготавливается из нержавеющей стали или полимерных материалов. Для удобства обслуживания оборудования и арматуры в емкости обустраиваются площадка обслуживания и лестница.

Комплектные канализационные насосные станции поставляются в полной комплектации, готовые к транспортировке, установке, подключению к коммуникациям и последующему вводу в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

При установке такой станции решается сразу несколько важных вопросов:

- Экономится полезная площадь, так как локальные станции не требуют строительства больших железобетонных резервуаров – приемников, вентиляционных камер занимают существенно меньше места. К примеру, новая станция диаметром 1,4м заменяет станцию диаметром 12м.

- Снижаются затраты электроэнергии, так как система контроля уровня заполнения стакана позволяет современным насосам работать систематически, включаясь по мере необходимости. При работе станции исключены, либо сведены до минимума потери напора.

- Автоматизация работы станции позволяет уменьшить количество обслуживающего персонала, в случае аварийной ситуации сигнал о работе оборудования может подаваться на пульт, компьютер или мобильный телефон диспетчера.

Всего на территории Бесстрашненского СП планируется строительство 9 КНС производительностью 7-270 м3/сут, в том числе:

– ст. Бесстрашной – 9 КНС;

  - Автоматизация работы КНС

Цель:

  - Обеспечение энергоэффективности работы КНС;

  - Снижение эксплуатационных затрат при обслуживании КНС.

Задачи:

- Оптимизация технологического процесса и режимов работы технологического оборудования КНС;

- Снижение потребления электроэнергии;

- Уменьшение количества обслуживающего персонала;

- Снижение влияния человеческого фактора на работу оборудования КНС.

Для решения поставленных задач необходимо при монтаже КНС предусмотреть:

  - Применение частотного регулирования насосными агрегатами;

  - Установку электроприводов исполнительных механизмов и регулирующей арматуры;

  - Установку устройств автоматического изменения режимов работы насосного оборудования при малом поступлении сточных вод;

  - Автоматическое управление насосными станциями с помощью логических программируемых контроллеров.

  - Объемы работ по строительству КНС

- Объемы работ по строительству КНС в Бесстрашненском СП отражены в таблице 5. Расчет стоимости выполнен по укрупненным показателям стоимости строительства сетей и сооружений канализации населенных пунктов (приложение 8 к Пособию по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений к СНиП 2.07.01-89).

Таблица 5. Объемы работ по реконструкции КНС

| № п/п | Населенный пункт | Сооружения | Производи-тельность, м3/сут | Комплект-ность поставки | Стоимость, тыс.руб. | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Бесстрашненская | КНС-1 | 25 | полной заводской готовности | 169,40 |  |
|  |  | КНС-2 | 25 | полной заводской готовности | 169,40 |  |
|  |  | КНС-3 | 10 | полной заводской готовности | 67,9 |  |
|  |  | КНС-4 | 25 | полной заводской готовности | 169,40 |  |
|  |  | КНС-5 | 80 | полной заводской готовности | 537,92 |  |
|  |  | КНС-6 | 115 | полной заводской готовности | 769,44 |  |
|  |  | КНС-7 | 190 | полной заводской готовности | 1221,09 |  |
|  |  | КНС-8 | 7 | полной заводской готовности | 47,55 |  |
|  |  | КНС-9 | 270 | полной заводской готовности | 1322,14 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 4474,24 |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 4474,24 |  |

  - Строительство сетей канализации

Сети самотечной хозбытовой канализации приняты из полимерных труб диаметром 150-200 мм. Напорные коллекторы предусматриваются в две нитки из полимерных труб диаметром 50-80 мм.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж.б. колец с гидроизоляцией.

Всего прокладывается 2,81 км напорных канализационных сетей и 23,76 км самотечных сетей канализации по улицам.

  - Объемы работ по строительству сетей канализации

Объемы работ по строительству сетей канализации в Бесстрашненское СП отражены в таблице 6. Расчет стоимости работ выполнен по государственным укрупненным сметным нормативам НЦС 14-2012 Сети водоснабжения и канализации (Приложение к приказу Минрегиона от 30.12.2011г. №643).

Таблица 6. Объемы работ по строительству сетей канализации

| № п/п | Населенный пункт | Диаметр трубоп-ровода Dу, мм | Материал труб | Протяженность, м | Назначение | Стоимость, тыс.руб. | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Бесстрашненская | 150 | пнд | 23305,0 | Самотечные уличные сети | 111765,95 | 2014-2032 |
|  |  | 200 | пнд | 457,0 | Самотечные уличные сети | 2202,86 |  |
|  |  | ИТОГО: |  | 23726,0 |  | 113968,81 |  |
|  |  | 2х50 | пнд | 2х1557,0 | Напорные сети в две нитки | 5310,95 |  |
|  |  | 2х65 | пнд | 2х651,0 | Напорные сети в две нитки | 2252,0 |  |
|  |  | 2х80 | пнд | 2х607,0 | Напорные сети в две нитки | 2129,11 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 5630,0 |  | 123660,87 |  |
|  | ВСЕГО: |  |  | 29392,0 |  | 123660,87 |  |

# Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоотведения МО Бесстрашненское СП

- Объемы инвестиций

Объемы инвестиций определены на основе определения необходимых технических мероприятий по модернизации и развитию Бесстрашненского СП, которые сформулированы на основе анализа текущего состояния ВКХ и изучения перспектив его долгосрочного развития.

Общий объем инвестиций в систему водоотведения на период 2014-2032гг. составляет 143050,54 тыс. руб.

Данный объем инвестиций полностью включает в себя как первоочередные затраты на период до 2022г., так и проекты, направленные на реализацию генерального плана, включая инвестиции в водообеспечение новых городских территорий и сельских поселений, не имеющих в настоящее время централизованного водоотведения, в течение всего периода до 2032 г.

Крупные инвестиции необходимы в обеспечение централизованным водоотведением сельских поселений и необходимостью практически полной перекладки существующих сетей водоотведения к 2032 г.

Состав разработанных мероприятий и объемы капитальных затрат адекватны существующему уровню проблем, которые требуется решить в системе водоотведения Бесстрашненского СП в первой половине 21 века.

Общий объем инвестиций в реализацию отраслевой схемы водоотведения на период 2014-2032 составит 143050,54 тыс. руб. и включает в себя затраты бюджетов всех уровней на инженерное обеспечение существующих объектов, а также стратегических проектов, нацеленных на реализацию Генплана.

Наиболее крупными являются необходимые инвестиции в обеспечение централизованным водоотведением сельских поселений, они составляют 123660,87 тыс. руб. до 2032 г.

Всего отраслевой схемой водоотведения предусматривается:

- Сооружение новых очистных сооружений канализации;

Прокладка 29,39 км сетей канализации для территорий ст. Бесстрашненской в соответствии с Генпланом Бесстрашненского СП.

- График реализации проектов по системе водоотведения

Суммарные затраты на реализацию проектов по системе водоотведения на период 2014-2032 гг. составляют 143,05 млн. руб. Капитальные затраты по проектам системы водоотведения представлены в таблице 7.

Таблица 7. Капитальные затраты по проектам системы водоотведения, тыс. руб.

| № п/п | Мероприятия | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2025 | 2025-2032 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство новых очистных сооружений канализации |  | 0,15 | 1,48 | 2,66 | 2,13 | 3,83 | 4,68 | 14,92 |
| 2 | Строительство новых КНС |  |  | 0,04 | 0,44 | 1,20 | 1,95 | 0,84 | 4,47 |
| 3 | Строительство сетей водоотведения |  |  |  | 0,62 | 2,94 | 48,04 | 72,06 | 123,66 |
|  | ИТОГО: | 0,00 | 0,15 | 1,52 | 3,72 | 6,26 | 53,82 | 77,58 | 143,05 |

# Литература

- Приказ Минрегион РФ от 06 Мая 2011 г. N 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- Справочное пособием (к СНиП 2.04.03-85) «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- Гигиенические нормы «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования» (ГН 2.1.5.689-89);

- Методические указания МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- Методические указания МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- Пособия к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

- Пособие к СНиП 2.07.01-89 по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений.

- Абрамов Н.Н. Водоснабжение. – М.: Стройиздат, 1982

- Сомов Н.А., Квитка Л.А. Водоснабжение. – М.: ИНФРА-М, 2008